## Tipoloji1 giriş
ERZURUM BİNA TİPOLOJİSİ
Bina Tipi 1
1992-1999 yıllar arasında inşaa edilmiş çok katlı, çok aileli, beşik çatılı ev ;
Genel Bilgiler:
Çizelge 1 : | ERZURUM BİNA TİPOLOJİSİ BİNA TİPİ-1
Bina Genel
Semt | Temsil Ettiği Bina Sayısı | Bina Kat Sayısı | Bir Kattaki Daire sayısı | Bir Dairenin Net Kullanım Alanı (m²) | Nizam Türü | Dış Havaya Açık Cephe Adedi
Yıldızkent | 8 | 6 | 2 | 96 | Bitişik (batı) | 3
BİNA KONSTRÜKSYONU
Bina Tipi | Tavan Tipi | Taban Tipi 1 | Taban Tipi 2 | Pencere Tipi | Giriş Kapısı Tipi | Dış Duvar
Çok katlı Kargas | Betonarme Döşeme | Toprağa Temas Eden | _ | PVC | metal doğrama | Dış Havaya Açık
Beşik Çatılı | Çatı ile Örtülü | Kömür curufu, grobeton, ahşap döşeme | _ | Çift Camlı | _ | DD1-DD2
İzolasyon Malzemesi | Cam Yünü | _ | _ | _ | _ | DD1' de 2-3 cm EPS
İzolasyon Durumu | Deforme Olmuş | _ | _ | _ | _ | Eksik İzolasyonlu
ISITMA SİSTEMİ
Yakıt Türü | Toplam Yakıt Miktarı (ton/yıl) | İncelenen Binanın Yakıt Miktarı (ton/yıl) | Kalorifik Değer (kcal/KG) | Isıtma Şekli | Çatı Arası
Kömür | 230 | 28.75 | 6500-7000 | Merkezi | Isıtılmıyor
Enerji bilançosu çıkarılırken bina yerinde ve proje üzerinde incelenip, yapı elemanı türleri ve alanları dikkate alınmıştır.Isı kaybının sırası ile çoğunlukla dış duvar , pencereler, tavan ve tabanda olduğu saptanarak tasarruf potansiyelinin büyük ölçüde buralarda olduğu görülmüştür. (bkz.Grafik1)
Grafik 1- Mevcut Durumda Bina Elemanlarındaki Isı Kayıpları (%)
DD1 : Yatay delikli tuğlalarla örülmüş, dış havaya açık sandöviç duvar
DD2 : Dış havaya açık ve toprak temaslı betonarme duvarlar (kolon, kiriş, perde beton )
Enfiltrasyon (enf.) : Dış havaya açık pencere ve kapılardan hava sızıntısı ile taşınarak kaybedilen ısı enerjisi
DİĞER :
Erzurum Bina Tipolojisi oluşturulurken kazanlar yakılmadığından ısınma kayıpları (kazan verimi %100 alınmıştır) dikkate alınmamıştır.
Havalandırma kayıplarını ölçme imkanımız olmadığından ihmal etmek durumundayız . Ancak unutulmamalıdır ki binada havalandırma kayıpları da önemsenecek derecededir.

## tipoloji1 tanıtım
Bina Tipi 1 :
Bina Yapım Yılı :1999
Bina Kısımları |  | Tanım | U-Değeri (W/m²K | Açıklamalar
DIŞ DUVAR (tuğla) |  | 30 cm Kalınlığında sandöviç duvar | 0.831 | Erzurum genelinde en sık rastlanan uygulamadır.
Sandöviç: iç sıva + yatay delikli tuğla + 2-3 cm yalıtım +yatay delikli tuğla +dış sıva
DIŞ DUVAR ( betonarme) |  | Kalınlığı 25 cm ve daha büyük olarak değişmekte olup, binanın karkas (taşıyıcı eleman) kısmını oluşturmaktadır. | 1,549 - 3,279 arasında betonarme duvarın kalınlığına göre değişmektedir. | Erzurum genelinde en sık rastlanan uygulamadır.
Betonarme Duvar (kolon, kiriş taşıyıcı Elemanlar) : iç sıva + donatılı beton + dış sıva
TAVAN (çatılı) |  | Betonarme tabliye 10-12 cm ve üzeri 4 cm cam yünü ile izolasyon yapılmış olup üzeri 33º lik beşik çatı ile örtülüdür (çatı arası ısıtılmıyor) . | ...≥ 0,575 ( Kullanılan malzemenin kalınlığına göre değişmektedir) | Erzurum genelinde en sık rastlanan uygulamadır.
Tavan : iç sıva + donatılı beton (döşeme) + cam yünü
PENCERE |  | Camları yetersiz ısı izolasyonlu | ...≥ 3,2 | Son yıllarda Erzurum genelinde en sık rastlanan uygulamadır.
TABAN (toprağa temas eden) |  | Ahşap döşeme ile örtülü , 5 cm hava boşluklu ahşap ızgara, tesviye ve grobeton, en altada 10-20 cm arasında kömür cürufu ile yapılmıştır. | ...≥ 0,622 Kullanılan cürufun kalınlığına bağlı olarak değişmektedir. | Son yıllarda Erzurum genelinde en sık rastlanan uygulamadır.
Taban : Ahşap döşeme + arası hava boşluklu ahşap ızgara + donatısız beton + kömür cürufu

## tipoloji1 önlemler
Erzurum Bina Tipolojisi Bina Tipi1 Enerji Bilançosu
Grafik-1
Grafikte de görüldüğü üzere bina elemanlarındaki ısı kayıpları gözönünde bulundurularak, tasarruf potansiyeline göre yalıtım malzemesi ve kalınlığı belirlenmiş, bina dış kabuğu belirlenen malzemelerle mantolama yapılmak suretiyle yalıtılmıştır.
Bina Kısımları |  | Tavsiye Edilen Önlemler | Yeni U Değeri (W/m²K) | Yalıtımla Sağlanan Tasarruf(%) | Kömürün Elementsel Analizi Sonucu Azalma ( ton )
Dış Duvar (Tuğla) |  | Sandöviç duvar, dış havaya açık yüzeyi 8 cm Polistren Partükiler Köpük (TS 7316) ile yalıtılmıştır. | 0.309 | 11.44 | CO2 - SO2
8,2 - 3,2
Dış Duvar (Betonarme) |  | Dış havaya açık betonarme duvar yüzeyleri 8 cm "Polistren Partükiler Köpük (TS 7316) " ile, toprak temaslı perde beton ve kolonlar 5 cm "yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı yalıtım malzemesi" ile yalıtılmıştır. | 0,4 - 0,502 | 35.08 | 25,12 - 9,8
Bina Kısımları |  | Tavsiye Edilen Önlemler | Yeni U Değeri (W/m²K) | Yalıtımla Sağlanan Tasarruf (%) | Kömürün Elementsel Analizi Sonucu Azalma ( ton )
Tavan Döşemesi |  | Mevcut 4 cm " Mineral Lifli Yalıtım Malzemesi " 14 cm' ye çıkarılarak yalıtılmıştır. | 0.263 | 4.05 | CO2 - SO2
2,9 - 1,13
Taban ( toprak temaslı) |  | Ahşap ızgara altına 4 cm " yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı " yalıtım malzemesi kullanılarak yalıtılmıştır. | 0.341 | 1.25 | 0,9 - 0,34
Pencere |  | Pencerelerin çerçeve duvar bağlantılarındaki hava sızıntısını önleyecek şekilde izole edilmesi, fitillerin (contaların) kontrolden geçirilmesi ısı kaybını önleyeceği kesindir. | ...< 3,2 olacaktır. | _ | _
Belirtilen önlemler alındığı taktirde bina genelinde yakıttan % 51,5 lik tasarruf sağlanmaktadır.Bunun da ekonomik boyutu gözönüne alındığında ve ülke geneli düşünüldüğünde büyük bir ekonomik kaynak olduğu kesin olarak görülmektedir.
Diğer yandan canlı yaşamını tehdit eden zararlı gazların önemlilerinden SO2 ve CO2 miktarında da, yakıttan tasarruf oranında ( % 51, 5 ) azalma sağlamaktadır.Herşeyin başında gelen insan sağlığı düşünüldüğünde böyle büyük bir rakam kesinlikle gözardı edilemez.
Yukarıdaki önlemler dahilinde, Bina elemanlarına sırası ile yalıtım uygulandığın da kaybedilen ısı miktarları Grafik-2 de görülmektedir.
Grafik-2 Yalıtım sonucu Kaybedilen Isı Miktarı ( kWh )
Bina tipi 1 ve diğer birçok binada yalıtım kısmen sandöviç duvarda ve tavanda yapılmıştır.Özellikle ısı geçirgenlik katsayısı büyük olan betonarme duvarlarda hiç yalıtım yapılmamıştır. Bunun sonucu olarak da tasarruf potansiyelinin büyük bir bölümü bu kısımlarda görülmektedir.
Bina Tipi 1 de pencereler ve dışkapı kısmen ısı izolasyonlu olduğundan tasarruf potansiyeli düşüktür. Bu tasarruf potansiyelini sağlamak için yapılacak ilk yatırım geri ödeme süresi uzun olacağından bu kısımlarda herhangi bir yalıtım önerilmemiştir.

## Isı Kayıpları
Kent Evler
Mevcut Durum | [8 empty] | Yalıtımlı Durum | [5 empty] | Yalıtımlı ve Mevcut Durum ısı kayıpları arasındaki fark Qm-Qy (W)
[5 empty] | iletimsel ısı kaybı | Enfiltras -yon |  |  |  |  | iletimsel ısı kaybı | Enfiltras -yon
Yapı Bileşenleri | Alan (m²) | U (W/m²K) | ΔT (K) |  | Q1 (W) | Qs (W) | Qm (Q1+Qs) | Bileşen- lerdeki ısı kayıpları (%) | U (W/m²K) | ΔT (K) | Q2 (W) | Qs (W) | Qy (Q2+Qs) | Bileşen- lerdeki ısı kayıpları (%)
DD1 | 608.48 | 0.831 | 40 |  | 20225.8752 |  | 20225.8752 | 20.9327 | 0.312 | 40 | 7593.8304 |  | 7593.8304 | 19.2784 | 12632.0448
DD2 | 168.45 | 2.798 | 40 |  | 18852.924 |  | 18852.924 | 19.5118 | 0.414 | 40 | 2789.532 |  | 2789.532 | 7.0818 | 16063.392
DD2 | 134.75 | 3.229 | 40 |  | 17404.31 |  | 17404.31 | 18.0126 | 0.432 | 40 | 2328.48 |  | 2328.48 | 5.9113 | 15075.83
DD2 | 23.625 | 1.825 | 40 |  | 1724.625 |  | 1724.625 | 1.7849 | 0.392 | 40 | 370.44 |  | 370.44 | 0.94043 | 1354.185
DD2 | 14.85 | 1.615 | 40 |  | 959.31 |  | 959.31 | 0.99284 | 0.381 | 40 | 226.314 |  | 226.314 | 0.57454 | 732.996
Toprak Temaslı
DD4 | 91.125 | 3.041 | 22 |  | 6096.4447 |  | 6096.4447 | 6.3095 | 0.546 | 22 | 1094.5935 |  | 1094.5935 | 2.7788 | 5001.8512
DD5 | 3.9 | 2.779 | 22 |  | 238.4382 |  | 238.4382 | 0.24677 | 0.537 | 22 | 46.0746 |  | 46.0746 | 0.11697 | 192.3636
DD5 | 4.5 | 2.606 | 22 |  | 257.994 |  | 257.994 | 0.26701 | 0.53 | 22 | 52.47 |  | 52.47 | 0.13321 | 205.524
DD5 | 1.65 | 1.549 | 22 |  | 56.2287 |  | 56.2287 | 0.058194 | 0.466 | 22 | 16.9158 |  | 16.9158 | 0.042944 | 39.3129
DD5 | 2.625 | 1.741 | 22 |  | 100.5427 |  | 100.5427 | 0.10406 | 0.482 | 22 | 27.8355 |  | 27.8355 | 0.070666 | 72.7073
Tavan Çatılı
| 291.5 | 0.775 | 30 |  | 6777.375 |  | 6777.375 | 7.0142 | 0.263 | 30 | 2299.935 |  | 2299.935 | 5.8388 | 4477.44
Taban TT
| 291.5 | 0.622 | 16 |  | 2901.008 |  | 2901.008 | 3.0024 | 0.325 | 16 | 1515.8 |  | 1515.8 | 3.8481 | 1385.208
Pencere
| 156.47 | 3.2 | 40 |  | 20028.16 |  | 20028.16 | 20.7281 | 3.2 | 40 | 20028.16 |  | 20028.16 | 50.8453 | 0
Dış Kapı
| 6.25 | 4 | 40 |  | 1000 |  | 1000 | 1.0349 | 4 | 40 | 1000 |  | 1000 | 2.5387 | 0
| Toplam |  |  |  | 96623.2356 |  | 96623.2356 |  |  |  | 39390.3808 |  | 39390.3808 |  | 57232.8548
| YALITIM SONUCU İLETİMLE SAĞLANAN TASARRUF (%) | [13 empty] | 59.233
|  | Mevcut Durum Isı Kaybı(W) | Yalıtımlı Durum Isı Kaybı (W) | Mevcut -Yalıtımlı Durum Farkı(W) | Yalıtımla Sağlanan Tasarruf (%)
Toplam | [5 empty] | 110433
DIŞ DUVAR | DD1 | 20225.88 | 7593.83 | 12632.05 | 11.3567 | 97800.95
| DD2 | 45690.8174 | 6952.6554 | 38738.162 | 34.8272 | 59062.788
TAVAN |  | 6777.375 | 2299.935 | 4477.44 | 4.0254 | 54585.348
TABAN |  | 2901.008 | 1515.8 | 1385.208 | 1.2454 | 53200.14
PENCERE |  | 20028.16 | 20028.16 | 0 | 0 | 53200.14
DIŞ KAPI |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 53200.14
ENFİLTRASYONLAR |  | 14606.4 | 14606.4 | 0 | 0 | 53200.14
toplam |  | 111229.6404 | 53996.7804 | 57232.86 |  | 53200.14
Toplam Tasarruf (%) : |  |  |  |  | 51.4547
[6 empty] | Mevcut Durum İletimle Kaybedilen Isı | Enfilrasyonla Kaybedilen Isı | Mevcut DurumToplam |  |  | Yalıtım Sonucu Kaybedilen Isı | Yalıtım Sonu Isı toplamı |  | Fark (W) | % fark (tasarruf)
| GRAFİK OLUŞTURMASINDA KULLANILAN BİLGİLER |  |  |  |  | 96623.236 | 13809.6 | 110432.836 |  |  | 39390.38 | 53199.98 |  | 57232.856 | 51.8259
| Mevcut Durum Isı Kaybı |  |  | Yalıtımla Sağlanan Isı kazancı
Toplam | 111.226 |  | Toplam | 111.226
Dış Duvar (DD1) | 20.226 |  | Dış Duvar (DD1) | 98.594 | 12.632
Dış Kapı | 1 |  | Dış Kapı | 98.594 | 0
Dış Duvar (DD2) | 45.69 |  | Dış Duvar (DD2) | 59.856 | 38.738
Tavan | 6.78 |  | Tavan | 55.378 | 4.478
Pencere | 20.03 |  | Pencere | 55.378 | 0
Taban | 2.9 |  | Taban | 53.993 | 1.385
Enfiltrasyon | 14.6 |  | Enfiltrasyon | 53.993 | 0
Yalıtmla Sağlanan Isı Kazancı(kW) |  |  |  |  | Yalıtımla Sağlanan Isı Kazancı ( kWh )
[5 empty] | Tüm Tedbirler | 233249.8
Enfiltrasyon | 53.993 | Bir Yıl | 4320 | saat | Taban | 233249.76
Pencere | 53.993 |  |  |  | Tavan | 239232.96
Dış Kapı | 53.993 |  |  |  | DD1 | 258577.92
Taban | 53.993 |  |  |  | DD2 | 313148.16
Tedbirler
Tavan | 55.378 |  |  |  | Mevcut Durum | 480496.32
Dış Duvar (DD1) | 59.856
Dış Duvar (DD2) | 72.488
Toplam | 111.226
Note on F50: s.kaya: grafikte kullanılan değerler

## Emisyonlar
Analizi Yapılan Bina için Tüketilen Yakıt Miktarı (ton/yıl) | Bir ton yakıttan çevreye yayılan gazlar |  |  | Bir Bina için Toplam Yakıttan çevreye yayılan gazlar |  | Yalıtımla Sağlanan Tasarruf |  | yalıtım sonrası tüketilen y.miktarı (ton) | Yalıtım sonrası çevreye yayılan gazlar |  | Çevresel Gazlardan Sağlanan Tasarruf (ton,m³) |  | Çevresel Gazlardan Sağlanan Tasarruf (%)
| CO2 | SO2 |  | CO2 | SO2 | % | ton/yıl |  | CO2 | SO2 | CO2 | SO2 | CO2 | SO2
28.75 | 1268.359 | 7.0029 | m³ | 36465.3213 | 201.3322 | 51.5 | 14.8063 | 13.9437 | 17685.6808 | 97.6461 | 18779.6404 | 103.6861 | 51.5 | 51.5
28.75 | 2.491 | 0.97 | ton | 71.6176 | 27.8875 |  |  |  | 34.7345 | 13.5254 | 36.883 | 14.3621 | 51.5 | 51.5
Konstrüksyon | % enerji tasarrufu | toplam yakıt (ton / yıl) | yakıttan sağlanan tasarruf (ton/yıl) | Zararlı Gazlardan Sağlanan Kazanç (ton)
|  |  |  | CO2 | SO2
DD1 | 11.44 | 28.75 | 3.289 | 8.1931 | 3.1903
DD2 | 35.08 | 28.75 | 10.0855 | 25.1234 | 9.7829
Tavan | 4.05 | 28.75 | 1.1644 | 2.9005 | 1.1294 | Elementsel Analiz
Taban | 1.25 | 28.75 | 0.35938 | 0.89522 | 0.34859 | Kömür | CO2 | SO2
Pencere |  | 28.75 | 0 |  |  | 1 ton | 1268,359 m³ | 7 m³
Dış Kapı |  | 28.75 | 0 |  |  | 1 ton | 2,491046 ton | 0,97 ton
Toplam | 51.5 |  | 14.8983 | 37.1122 | 14.4513