## Tipoloji2 giriş
ERZURUM BİNA TİPOLOJİSİ
Bina Tipi 2
1984-1990 yıllar arasında inşaa edilmiş çok katlı, çok aileli, beşik çatılı ev
Genel Bilgiler:
Çizelge 1 : | ERZURUM BİNA TİPOLOJİSİ BİNA TİPİ-2
Bina Genel
Semt | Temsil Ettiği Bina Sayısı | Bina Kat Sayısı | Bir Kattaki Daire sayısı | Bir Dairenin Net Kullanım Alanı (m²) | Nizam Türü | Dış Havaya Açık Cephe Adedi
Yenişehir | 16 | 6 | 2 | 86 | Bitişik (batı) | 3
BİNA KONSTRÜKSYONU
Bina Tipi | Tavan Tipi | Taban Tipi 1 | Taban Tipi 2 | Pencere Tipi | Giriş Kapısı Tipi | Dış Duvar
Çok katlı Karkas | Betonarme Döşeme | Toprağa Temas Eden | _ | Ahşap Tek camlı | Metal doğrama | Dış Havaya Açık
Beşik Çatılı | Çatı ile Örtülü | Ahşap döşeme, Şap, D.sız Beton, Blokaj | _ | Muntabık | _ | DD1-DD2
İzolasyon Malzemesi | Cam Yünü | _ | _ | _ | _ | DD1' de 2-3 cm EPS
İzolasyon Durumu | Deforme Olmuş | _ | _ | _ | _ | Eksik İzolasyonlu
ISITMA SİSTEMİ
Yakıt Türü | Toplam Yakıt Miktarı (ton/yıl) | İncelenen Binanın Yakıt Miktarı (ton/yıl ) | Kalorifik Değer (kcal/KG) | Isıtma Şekli | Çatı Arası
Kömür | 450 | 28.125 | 7000 | Merkezi | Isıtılmıyor
Enerji bilançosu çıkarılırken bina yerinde ve proje üzerinde incelenip, yapı elemanı türleri ve alanları dikkate alınmıştır.Isı kaybının sırası ile çoğunlukla dış duvar , pencereler, tavan ve tabanda olduğu saptanarak tasarruf potansiyelinin büyük ölçüde buralarda olduğu görülmüştür. (bkz.Grafik1 )
Grafik 1- Mevcut Durumda Bina Elemanlarındaki Isı Kayıpları (%)
DD1 : Yatay delikli tuğlalarla örülmüş, dış havaya açık sandöviç duvar
DD2 : Dış havaya açık ve toprak temaslı betonarme duvarlar (kolon, kiriş, perde beton )
Enfiltrasyon (enf.) : Dış havaya açık pencere ve kapılardan hava sızıntısı ile taşınarak kaybedilen ısı enerjisi
DİĞER :
Erzurum Bina Tipolojisi oluşturulurken kazanlar yakılmadığından ısınma kayıpları (kazan verimi %100 alınmıştır) dikkate alınmamıştır.
Havalandırma kayıplarını ölçme imkanımız olmadığından ihmal etmek durumundayız . Ancak unutulmamalıdır, binada havalandırma kayıpları da önemsenecek derecededir.

## tipoloji2 tanıtım
Bina Tipi 2 :
Bina Yapım Yılı :1984
Bina Kısımları |  | Tanım | U-Değeri (W/m²K | Açıklamalar
DIŞ DUVAR (tuğla) |  | 30 cm Kalınlığında sandöviç duvar | 0.831 | Erzurum genelinde En sık rastlanan durumdur
Sandöviç: iç sıva + yatay delikli tuğla + 2-3 cm yalıtım +yatay delikli tuğla +dış sıva
DIŞ DUVAR ( betonarme) |  | Kalınlığı 25 cm ve daha büyük olarak, Değişmekte olup binanın karkas (taşıyıcı eleman) kısmını oluşturmaktadır. | 1,5 - 3,0 arasında betonarme duvarın kalınlığına göre değişmektedir. | Erzurum genelinde En sık rastlanan durumdur
Betonarme Duvar (kolon, kiriş taşıyıcı Elemanlar) : iç sıva + donatılı beton + dış sıva
TAVAN (çatılı) |  | Betonarme tabliye 10-12 cm ve üzeri 4-5 cm cam yünü ile izolasyon yapılmış olup üzeri 33º lik beşik çatı ile örtülüdür (çatı arası ısıtılmıyor) . | 0,961 ( Kullanılan yalıtım malze-mesinin kalın-lığına göre de-ğişmektedir) | Erzurum genelinde En sık rastlanan durumdur
Tavan : iç sıva + donatılı beton (döşeme) + cam yünü
DIŞ KAPI |  | İzolasyonsuz demir doğramadan üretilmiştir. | 5.5 | Erzurum genelinde En sık rastlanan durumdur
Çift profilli 4 cm araboşluklu ve sacdan oluşan demir doğramadır.
PENCERE |  | Pencereleri ahşap, yağlı boyalı çift kanatlı camla-rının kenar macunları yer yer çatlamış çürümüş ve dökülmüş pencerelerdir. | 4.9 | O yıllarda Erzurum genelinde En sık rastlanan durumdur
Ahşap tek camlı çift kanat pencere
Bina Kısımları |  | Tanım | U-Değeri (W/m²K | Açıklamalar
TABAN (toprağa temas eden) |  | Ahşap döşeme ile örtülü , 5 cm hava boşluklu ahşap ızgara, tesviye ve grobeton, en altada 10-20 cm arasında kömür cürufu ile yapılmıştır. | 1.22 | Erzurum genelinde En sık rastlanan durumdur
Taban : Ahşap döşeme + hava boşluğu +düzl.şapı donatısız beton + blokaj

## tipoloji2 önlemler
Erzurum Bina Tipolojisi Bina Tipi 2 Enerji Bilançosu
Grafik-1
Grafikte de görüldüğü üzere bina elemanlarındaki ısı kayıpları gözönünde bulundurularak, tasarruf potansiyeline göre yalıtım malzemesi ve kalınlığı belirlenmiş, bina dış kabuğu belirlenen malzemelerle mantolama yapılmak suretiyle yalıtılmıştır.
Bina Kısımları |  | Tavsiye Edilen Önlemler | Yeni U Değeri (W/m²K) | Yalıtımla Sağlanan Tasarruf(%) | Kömürün Elementsel Analizi Sonucu Azalma ( ton )
Dış Duvar Tuğla |  | Sandöviç duvara dışhavaya açık yüzeyi 8 cm Polistren Partükiler Köpük (TS 7316) ile yalıtılmıştır. | 0.309 | 8.75 | CO2 - SO2
6 - 2,4
Betonarme Duvar |  | Dış havaya açık betonarme yüzeyleri 8 cm " Polistren Partükiler Köpük(TS 7316) " ile, toprak temaslı perde beton ve kolonlar 5 cm "yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı yalıtım malzemesi" ile yalıtılmıştır. | 0,384 - 0,415 | 26.55 | 18,7 - 7,3
Bina Kısımları |  | Tavsiye Edilen Önlemler | Yeni U Değeri (W/m²K) | Yalıtımla Sağlanan Tasarruf (%) | Kömürün Elementsel Analizi Sonucu Azalma ( ton )
Tavan Döşemesi |  | Mevcut 3 cm " Mineral Lifli Yalıtım Malzemesi " 10 cm' e çıkarılarak yalıtılmıştır. | 0.263 | 3.96 | CO2 - SO2
2,8 - 1
Bina Kısımları |  | Tavsiye Edilen Önlemler | Yeni U Değeri (W/m²K) | Yalıtımla Sağlanan Tasarruf (%) | Kömürün Elementsel Analizi Sonucu Azalma ( ton )
Taban T.Temaslı |  | Ahşap ızgara altına 4 cm " yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı " yalıtım malzemesi kullanılarak yalıtılmıştır. | 0.437 | 2.37 | CO2 - SO2
1,8-0,6
Dış Kapı |  | İzalosyonsuz metal olan bina giriş kapısı, izolasyonlu ile değiştirilmiştir.
|  |  | 3 | 0.31 | 0,1 - 0,06
Pencere |  | Pencer ahşap tek camlı çift kanat olan doğramaları yerlerine, plastik doğrama ve pencere camları da cam boşluğu 12 mm olan ısı cam alınmıştır. | ...< 3 olacaktır. | 8.78 | 6,2 - 2,4
Belirtilen önlemler alındığı taktirde bina genelinde yakıttan % 51 lik tasarruf sağlanmaktadır.Bunun da ekonomik boyutu gözönüne alındığında ve ülke geneli düşünüldüğünde büyük bir ekonomik kaynak olduğu kesin olarak görülmektedir.
Diğer yandan canlı yaşamını tehdit eden zararlı gazların önemlilerinden SO2 ve CO2 miktarında da, yakıttan tasarruf oranında ( % 51 ) azalma sağlamaktadır.Herşeyin başında gelen insan sağlığı düşünüldüğünde böyle büyük bir rakam kesinlikle gözardı edilemez.
Yukarıdaki önlemler dahilinde, Bina elemanlarına sırası ile yalıtım uygulandığın da kaybedilen ısı miktarları Grafik-2 de görülmektedir.
Grafik-2 Yalıtım sonucu Kaybedilen Isı Miktarı ( kWh )
Bina tipi 2 ve diğer birçok binada yalıtım kısmen sandöviç duvarda ve tavanda yapılmıştır.Özellikle ısı geçirgenlik katsayısı büyük olan betonarme duvarlarda hiç yalıtım yapılmamıştır. Bunun sonucu olarak da tasarruf potansiyelinin büyük bir bölümü bu kısımlarda görülmektedir.
Bina Tipi 2 de pencereler ve dışkapı ısı izolasyonsuz olduğundan tasarruf potansiyeli yüksektir. Bu tasarruf potansiyelini sağlamak için yapılacak ilk yatırım geri ödeme süresi olacağın da düşünülerek bu kısımlarda yalıtımın zorunlu yapılması önerilmemiştir.

## enfiltrasyon
| HAVA SIZDIRMA YOLUYLA ENERJİ KAYIP HESABI | [7 empty] | (TESİŞ)
NORMAL KAT 1 DAİRE İÇİN |  | AÇILIR KANAT (1 DAİRE İÇİN)
160*120*2 AD |  | 60*120 TKA
180*120*1AD |  | 60*120 ÇKA
130*120*2AD |  | 50*120 TKA
80*210* 2AD |  | 80*210 TKA
30*40* 2AD |  | 30*40 TKA
| PENCERE | KAPI | FA | FT | FA / FT | a | L | R | H | Δt | Ze | Q=a*L*R*H*Δt.Ze
Y.ODASI | 160*120 | 90/210 | 1.92 | 1.89 | 1.0159 | 2.5 | 3.6 | 0.9 | 0.0007 | 41 | 1 | 0.23247
Ç.ODASI | 160*120 | 90/211 | 1.92 | 1.89 | 1.0159 | 2.5 | 3.6 | 0.9 | 0.0007 | 41 | 1 | 0.23247
SALON | 180*120 | 160/210 | 2.16 | 3.36 | 0.64286 | 2.5 | 7.2 | 0.9 | 0.0007 | 43 | 1 | 0.48762
O.ODASI | 130*120 | 90/211 | 1.56 | 1.89 | 0.8254 | 2.5 | 3.4 | 0.9 | 0.0007 | 43 | 1 | 0.23026
MUTFAK | 130*120 | 80/210 | 3.24 | 1.89 | 1.7143 | 2.5 | 9.2 | 0.9 | 0.0007 | 39 | 1 | 0.56511
BANYO PEN | 30*40 | 80*210 | 0.12 | 1.68 | 0.071429 | 2.5 | 1.4 | 0.9 | 0.0007 | 47 | 1 | 0.10364
WC PEN | 30*40 | 80*210 | 0.12 | 1.68 | 0.071429 | 2.5 | 1.4 | 0.9 | 0.0007 | 36 | 1 | 0.07938
BALKONLAR |  | 80*210 | [9 empty] | 1.9309
BODRUM KAT 1 DAİRE İÇİN
BODRUM KAT | PENCERELERDE AÇILIR KANAT (1 DAİRE İÇİN)
140*100*1 AD | 70*120 TKA
150*100*1 AD | (50*100*1)*2 ÇKA
130*120*1 AD | 70*120*1 TKA
140*100 1AD | 70*120 TKA
120*120 1 AD | 60*120*1 TKA
| PENCERE | KAPI | FA | FT | FA / FT | a | L | R | H | Δt | Ze | Q=a*L*R*H*Δt.Ze
Y.ODASI | 140*100 | 90/210 | 1.4 | 1.89 | 0.74074 | 2 | 3.6 | 0.9 | 0.0007 | 41 | 1 | 0.18598
Ç.ODASI | 150*100 | 90/211 | 1.5 | 1.89 | 0.79365 | 2 | 3.6 | 0.9 | 0.0007 | 41 | 1 | 0.18598
SALON | 130*120 | 160/210 | 1.56 | 3.36 | 0.46429 | 2 | 7.2 | 0.9 | 0.0007 | 43 | 1 | 0.3901
O.ODASI | 140*100 | 90/211 | 1.4 | 1.89 | 0.74074 | 2 | 3.4 | 0.9 | 0.0007 | 43 | 1 | 0.18421
MUTFAK | 120*120 1 AD | 80/210 | 1.44 | 1.68 | 0.85714 | 2 | 3.4 | 0.9 | 0.0007 | 39 | 1 | 0.16708
BANYO PEN | 30*40 | 80*210 | 0.12 | 1.68 | 0.071429 | 2 | 1.4 | 0.9 | 0.0007 | 47 | 1 | 0.082908
WC PEN | 30*40 | 80*210 | 0.12 | 1.68 | 0.071429 | 2 | 1.4 | 0.9 | 0.0007 | 36 | 1 | 0.063504
| HAVA SIZDIRMA YOLUYLA ENERJİ KAYIP HESABI | [10 empty] | 1.2597
BİNA GİRİŞ KAPISI : |  |  |  | FT |  | a | L | R | H | Δt | Ze | Q=a*L*R*H*Δt.Ze
|  |  |  | 5.5 |  | 2 | 6.2 | 0.9 | 0.0007 | 36 | 1 | 0.28123
MERDİVEN BOŞLUĞU |  |  |  | 1.43 |  | 2 | 3.4 | 0.9 | 0.0007 | 31 | 1 | 0.1328
TES-İŞ 1 BLOK İÇİN = |  | (2* BOD.DAİRELERİ) + (2* NOR.KAT DAİRELERİ*5 KAT) +GİRİŞ KAPISI+MERD.BOŞLUĞU
|  | 22.6414 | kW | KW
Note on A3: YATAK VE ÇOCUK ODALARI
Note on A4: SALON
Note on A5: Administrator: OTURMA OD VE MUTFAK
Note on A6: BALKON VE ISLAK HACİMLER
Note on A7: WC-BANYO
Note on E8: PENCERE ALANI
Note on E24: PENCERE ALANI
Note on F8: KAPI ALANI
Note on F24: KAPI ALANI
Note on F33: KAPI ALANI

## Isı Kayıpları
TES-İŞ
Mevcut Durum | [8 empty] | Yalıtımlı Durum | [5 empty] | Yalıtımlı ve Mevcut Durum ısı kayıpları arasındaki fark Qm-Qy (W)
[5 empty] | iletimsel ısı kaybı | Enfiltrasyon |  |  |  |  | iletimsel ısı kaybı | Enfiltrasyon
Yapı Bileşenleri | Alan (m²) | U (W/m²K) | ΔT (K) |  | Q1 (W) | Qs (W) | Qm (Q1+Qs) | Bileşen- lerdeki ısı kayıpları (%) | U (W/m²K) | ΔT (K) | Q2 (W) | Qs (W) | Qy (Q2+Qs) | Bileşen- lerdeki ısı kayıpları (%)
DD1 | 442.62 | 0.831 | 40 |  | 14712.6888 |  | 14712.6888 | 18.0238 | 0.309 | 40 | 5470.7832 |  | 5470.7832 | 18.2633 | 9241.9056
DD2 | 267.04 | 2.624 | 40 |  | 28028.5184 |  | 28028.5184 | 34.3364 | 0.415 | 40 | 4432.864 |  | 4432.864 | 14.7984 | 23595.6544
DD2 | 19.096 | 2.469 | 40 |  | 1885.921 |  | 1885.921 | 2.3104 | 0.411 | 40 | 313.9382 |  | 313.9382 | 1.048 | 1571.9827
DD2 | 29.568 | 2.209 | 40 |  | 2612.6285 |  | 2612.6285 | 3.2006 | 0.403 | 40 | 476.6362 |  | 476.6362 | 1.5912 | 2135.9923
DD2 | 13.712 | 1.749 | 40 |  | 959.2915 |  | 959.2915 | 1.1752 | 0.384 | 40 | 210.6163 |  | 210.6163 | 0.70311 | 748.6752
Toprak Temaslı | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
DD4 | 77.84 | 2.656 | 22 |  | 4548.3469 |  | 4548.3469 | 5.572 | 0.396 | 22 | 678.1421 |  | 678.1421 | 2.2639 | 3870.2048
DD4 | 1.984 | 2.358 | 22 |  | 102.922 |  | 102.922 | 0.12608 | 0.389 | 22 | 16.9791 |  | 16.9791 | 0.056682 | 85.9429
DD4 | 3.072 | 2.12 | 22 |  | 143.2781 |  | 143.2781 | 0.17552 | 0.382 | 22 | 25.8171 |  | 25.8171 | 0.086186 | 117.461
DD4 | 2.048 | 1.692 | 22 |  | 76.2348 |  | 76.2348 | 0.093391 | 0.365 | 22 | 16.4454 |  | 16.4454 | 0.0549 | 59.7893
[13 empty] | 0 | 0 | 0
Tavan Çatılı
| 200 | 0.961 | 30 |  | 5766 |  | 5766 | 7.0636 | 0.263 | 30 | 1578 |  | 1578 | 5.2679 | 4188
Taban TT
| 200 | 1.22 | 16 |  | 3904 |  | 3904 | 4.7826 | 0.437 | 16 | 1398.4 |  | 1398.4 | 4.6683 | 2505.6
Pencere
| 122.12 | 4.9 | 30 |  | 17951.64 |  | 17951.64 | 21.9917 | 3 | 40 | 14654.4 |  | 14654.4 | 48.9213 | 3297.24
Dış Kapı
| 5.5 | 5.5 | 31 |  | 937.75 |  | 937.75 | 1.1488 | 4 | 31 | 682 |  | 682 | 2.2767 | 255.75
| Toplam |  |  |  | 81629.2199 |  | 81629.2199 |  |  |  | 29955.0216 |  | 29955.0216 |  | 51674.1983
| YALITIM SONUCU İLETİMLE SAĞLANAN TASARRUF (%) | [13 empty] | 63.3036
|  | Mevcut Durum Isı Kaybı(W) | Yalıtımlı Durum Isı Kaybı (W) | Mevcut -Yalıtımlı Durum Farkı(W) | Yalıtımla Sağlanan Tasarruf (%)
Toplam | [7 empty] | Yalıtmla Sağlanan Isı
DIŞ DUVAR | DD1 | 14712.689 | 5470.783 | 9241.906 | 8.7698 |  |  | kazancı |  |  |  | Tüm Tedbirler |  | 225054.72
| DD2 | 33486.359 | 5434.055 | 28052.304 | 26.6192
TAVAN |  | 5766 | 1578 | 4188 | 3.974 | [7 empty] | Pencere | 225054.72
TABAN |  | 3904 | 1398.4 | 2505.6 | 2.3776
PENCERE |  | 23935.52 | 14654.4 | 9281.12 | 8.807 | [7 empty] | Dış Kapı | 265148.64
DIŞ KAPI |  | 937.75 | 682 | 255.75 | 0.24268 |  |  |  |  | Bir Yıl
ENFİLTRASYONLAR |  | 22641.44 | 22641.44 | 0 | 0 |  |  | Enfiltrasyon | 52.096 | 4320 |  | saat | Taban | 266228.64
toplam |  | 105383.758 | 51859.078 | 53524.68
Toplam Tasarruf (%) : |  |  |  |  | 50.7903 |  |  | Pencere | 52.096 |  |  |  | Tavan | 277071.84
[8 empty] | Dış Kapı | 61.377 |  |  |  | DD1 | 295172.64
Mevcut Durum Isı Kaybı |  |  | Yalıtımla Sağlanan Isı kazancı
Toplam | 105.41 | % | Toplam | 105.62 |  |  |  | Taban | 61.627 |  |  |  | DD2 | 335093.76
Dış Duvar (DD1) | 14.71 | 13.955 | Dış Duvar (DD1) | 96.379 | 9.241 | [7 empty] | Tedbirler
Dış Kapı | 1 | 0.94868 | Dış Kapı | 96.129 | 0.25 |  |  | Tavan | 64.137 |  |  |  | Mevcut Durum | 456278.4
Dış Duvar (DD2) | 33.49 | 31.7712 | Dış Duvar (DD2) | 68.077 | 28.052 |  |  | Dış Duvar (DD1) | 68.327
Tavan | 5.77 | 5.4739 | Tavan | 63.887 | 4.19 |  |  | Dış Duvar (DD2) | 77.568
Pencere | 23.9 | 22.6734 | Pencere | 54.606 | 9.281 |  |  | Toplam | 105.62
Taban | 3.9 | 3.6998 | Taban | 52.096 | 2.51
Enfiltrasyon | 22.64 | 21.478 | Enfiltrasyon | 52.096 | 0
| 105.41 | 100

## Emisyonlar
Analizi Yapılan Bina için Tüketilen Yakıt Miktarı (ton/yıl) | Bir ton yakıttan çevreye yayılan gazlar |  |  | Bu binalar da (16 Blk toplamı) Toplam Yakıttan çevreye yayılan gazlar |  | Yalıtımla Sağlanan Tasarruf |  | yalıtım sonrası tüketilen y.miktarı (ton) | Yalıtım sonrası çevreye yayılan gazlar |  | Çevresel Gazlardan Sağlanan Tasarruf (ton,m³) |  | Çevresel Gazlardan Sağlanan Tasarruf (%)
| CO2 | SO2 |  | CO2 | SO2 | % | ton/yıl |  | CO2 | SO2 | CO2 | SO2 | CO2 | SO2
28.125 | 1268.359 | 7.0029 | m³ | 35672.5969 | 196.9554 | 50.79 | 14.2847 | 13.8403 | 17554.4849 | 96.9218 | 18118.112 | 100.0337 | 50.79 | 50.79
28.125 | 2.491 | 0.97 | ton | 70.0607 | 27.2812 |  |  |  | 34.4769 | 13.4251 | 35.5838 | 13.8561 | 50.79 | 50.79
Konstrüksyon | % enerji tasarrufu | toplam yakıt (ton / yıl) | yakıttan sağlanan tasarruf (ton/yıl) | Zararlı Gazlardan Sağlanan Kazanç (ton)
|  |  |  | CO2 | SO2
DD1 | 8.77 | 28.125 | 2.4666 | 6.1443 | 2.3926
DD2 | 26.62 | 28.125 | 7.4869 | 18.6502 | 7.2623
Tavan | 3.97 | 28.125 | 1.1166 | 2.7814 | 1.0831 | Elementsel Analiz
Taban | 2.38 | 28.125 | 0.66938 | 1.6674 | 0.64929 | Kömür | CO2 | SO2
Pencere | 8.81 | 28.125 | 2.4778 | 6.1723 | 2.4035 | 1 ton | 1268,359 m³ | 7 m³
Dış Kapı | 0.24 | 28.125 | 0.0675 | 0.16815 | 0.065475 | 1 ton | 2,491046 ton | 0,97 ton
Toplam | 50.79 |  | 14.2847 | 35.5838 | 13.8561